## Sheet1
设备号：9101
网关IP：172.16.1.192
端口 | 通讯地址 | 地址 | 名称 | 倍率 | 点位 | 属性 | 备注
1 | 1 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0000 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0001 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0002 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0003 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0004 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0005 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0006 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0007 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 2 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0008 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0009 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0010 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0011 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0012 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0013 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0014 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0015 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 3 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0016 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0017 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0018 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0019 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0020 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0021 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0022 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0023 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 4 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0024 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0025 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0026 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0027 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0028 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0029 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0030 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0031 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 5 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0032 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0033 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0034 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0035 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0036 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0037 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0038 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0039 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 6 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0040 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0041 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0042 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0043 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0044 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0045 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0046 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0047 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 7 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0048 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0049 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0050 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0051 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0052 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0053 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0054 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0055 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 8 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0056 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0057 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0058 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0059 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0060 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0061 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0062 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0063 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 9 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0064 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0065 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0066 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0067 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0068 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0069 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0070 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0071 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 10 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0072 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0073 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0074 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0075 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0076 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0077 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0078 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0079 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 11 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0080 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0081 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0082 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0083 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0084 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0085 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0086 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0087 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 12 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0088 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0089 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0090 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0091 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0092 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0093 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0094 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0095 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 13 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0096 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0097 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0098 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0099 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0100 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0101 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0102 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0103 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 14 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0104 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0105 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0106 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0107 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0108 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0109 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0110 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0111 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
2 | 1.1 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0200 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0201 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0202 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0203 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0204 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0205 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0206 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0207 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.2 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0208 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0209 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0210 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0211 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0212 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0213 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0214 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0215 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.3 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0216 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0217 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0218 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0219 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0220 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0221 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0222 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0223 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.4 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0224 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0225 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0226 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0227 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0228 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0229 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0230 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0231 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.5 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0232 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0233 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0234 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0235 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0236 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0237 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0238 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0239 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.6 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0240 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0241 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0242 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0243 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0244 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0245 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0246 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0247 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.7 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0248 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0249 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0250 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0251 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0252 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0253 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0254 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0255 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.8 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0256 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0257 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0258 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0259 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0260 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0261 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0262 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0263 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.9 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0264 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0265 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0266 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0267 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0268 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0269 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0270 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0271 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.10 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0272 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0273 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0274 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0275 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0276 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0277 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0278 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0279 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.11 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0280 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0281 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0282 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0283 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0284 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0285 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0286 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0287 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.12 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0288 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0289 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0290 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0291 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0292 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0293 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0294 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0295 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.13 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0296 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0297 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0298 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0299 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0300 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0301 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0302 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0303 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.14 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0304 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0305 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0306 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0307 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0308 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0309 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0310 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0311 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.15 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0312 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0313 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0314 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0315 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0316 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0317 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0318 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0319 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.16 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0320 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0321 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0322 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0323 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0324 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0325 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0326 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0327 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.17 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0328 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0329 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0330 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0331 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0332 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0333 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0334 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0335 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
| 1.18 | 4003 | 温度 | 0.1 | C_9102_AV_0336 | R | 范围-250~900，故障时发送 0x7FFE
|  | 4005 | 儿童锁 | 1 | C_9102_AV_0337 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x01加锁，0x00:解锁
|  | 4006 | 开关机状态 | 1 | C_9102_AV_0338 | R/W | 0x7FFF:不执行，0x00:关机，0x01:开机
|  | 4007 | 工作模式 | 1 | C_9102_AV_0339 | R/W | 0xFFFF: 不执行0x01:制冷 0x02:制热 0x03:通风
|  | 4008 | 风速设置 | 1 | C_9102_AV_0340 | R/W | 0xFFFF:无效0x01:1 档风速0x02:2 档风速0x03:3 档风速 0x04:自动风速
|  | 4009 | 阀门输出状态 | 1 | C_9102_AV_0341 | R | 0xFFFF:无效，0x00:阀门关，0x01:阀门开
|  | 4010 | 制热温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0342 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C
|  | 4011 | 制冷温度设定 | 0.1 | C_9102_AV_0343 | R/W | OxFFFF:无效，5.0°C ~37.0°C